|  |  |
| --- | --- |
| **Prokuratura_1** | **ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ***Гр. София, пл. “Св. Неделя” № 1, тел: 02/8036011, факс: 02/9862270,*** |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА“**

**I. Описание на предмета на обществената поръчката.**

Предметa на настоящата обществена поръчка включва доставка на климатици за нуждите на Прокуратурата на Република България.

**II. Прогнозна стойност на обществената поръчка.**

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 54 000 /петдесет и четири хиляди/ лева без включен ДДС.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

**III. Техническа спецификация. Изисквания към изпълнението.**

**1. Климатик 1 (12 kBTU)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **стенен**, инверторен сплит |
| **Номинална мощност (охлаждане)** | ≥ 3,3 kW |
| **Максимална мощност (охлаждане)** | ≥ 3,8 kW |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |
| **Енергиен клас (охлаждане/отопление)** | А/А или по-добър |
| **EER** | ≥ 3,3 |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤25 db  външно тяло ≤ 55 db |
| **Екстри** | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автоматичен рестарт |
| **Хладилен агент** | R410a |
| **Стандарти** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |
| **Линк към сайта на производителя** | (да се посочи) |

**2. Климатик 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **канален**, инверторенсплит |
| **Номинална мощност (охлаждане)** | ≥ 23 kW |
| **Максимална мощност (охлаждане)** | ≥ 27 kW |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V или 380-420V - 50Hz |
| **EER** | ≥ 2,5 |
| **Екстри** | Дистанционно управление; Автоматичен рестарт |
| **Хладилен агент** | R410a или по-добър |
|  |  |
| **Прахов филтър** | Климатикът да е окомплектован с филтърна касета, предварителен филтър и високоефективен филтър срещу прах до ~90 % |
| **Стандарти** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |
| **Линк към сайта на производителя** | (да се посочи) |
| **Монтаж** | Монтажът на външното тяло се извършва на фасадата към вътрешния двор по способ, избран от изпълнителя, след съгласуване с възложителя. Офертата включва всички разходи, свързани с монтажа включително полагането на тръбен път, ел. окабеляване и предпазители за свързване към ел. табло. Вътрешното тяло се монтира на подходящо място в сървърното помещение като към него се изгражда вентилационна система с въздуховоди от поцинкована ламарина и изолация със сечение съобразено с дебита на климатика. Изграждат се и 3 вентилационни отвора, които да отведат студения въздух към 3 отделни компютърни шкафа. Довършителните работи са задължение на Изпълнителя. |

**3. Климатик 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **стенен**, инверторен сплит |
| **Номинална мощност (охлаждане)** | ≥ 7 kW |
| **Максимална мощност (охлаждане)** | ≥ 8 kW |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |
| **EER** | ≥ 3,2 |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤30 db  външно тяло ≤ 55 db |
| **Хладилен агент** | R410a |
| **Екстри** | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автоматичен рестарт |
| **Стандарти** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |
| **Линк към сайта на производителя** | (да се посочи) |

Количества и място на изпълнение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Включен монтаж** | Климатик 1 | Климатик 2 | Климатик 3 |
| Вид |  | стенен | канален | стенен |
| Кабинети НСлС – гр. София,  бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42 | **ДА,**  **до 5 м.** | **27** |  |  |
| Бюро по защита – гр. София,  ул. „Майор Г. Векилски“ № 2 | **ДА,**  **до 5 м.** | **7** |  |  |
| Съдебна палата, ет. 3, каб. 64, сървърно. | **ДА, съгласно спецификацията** |  | **1** |  |
| НСлС – гр. София,  бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42 - сървърно | **ДА,**  **до 5 м.** |  |  | **2** |

**Срок на изпълнение на поръчката.**

Срокът за изпълнение на поръчката е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на поръчката.

**Място на изпълнение на поръчката**:

Доставката се извършва на място в съответното звено на ПРБ в гр.София, както е посочено в таблицата по-горе, където се извършва монтаж на климатиците при средно разстояние на тръбния път както е указано в спецификацията за всяка локация. Климатик 2 поради сложността на монтажа може да се извърши след оглед на място, с цел калкулиране на всички разходи на изпълнителя според избрания способ за монтаж.

**III. Цена и условия за плащане.**

**1.** **Цена.**

В предложената от участника цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число разходите за: доставка, монтаж, транспорт, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и профилактика на стоките, обект на договора.

Цената за изпълнение на поръчката следва да е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнението му. Цената по изпълнението на договора се изплаща по банков път, по сметка на Изпълнителя.

Общата цена за изпълнение на поръчката се получава като сбор на произведенията на прогнозния брой климатици от определен вид, умножени по предложените единични цени за съответните видове климатици.

**2.** **Условия за плащане.**

Плащанията се извършват по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от страна на Изпълнителя на оригинална фактура и подписан, обобщен двустранен приемо-предавателен протокол за извършените доставки и монтаж.

**IV. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Изисквания към участниците.**

**а)** Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки през последните три години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.

\* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

**V. Критерий за оценка на офертите.** **Методика за оценка на офертите.**

Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Методика за оценка на офертите:

Ki = Комплексна оценка на всяка оферта;

Аi = Предлагана цена, представляващ 50% от критерия „икономически най-изгодната оферта”;

Вi = Технически параметри, представляващ 50% от критерия „икономически най-изгодната оферта”.

Оценка на офертите:

Оценката на офертите на всеки участник е комплексна. Тя е сума от оценките по всеки показател в диапазона от 1 (една) до 10 (десет) точки, като 10 (десет) е най-високата оценка.

Оценката Аi по показателя “Предлагана цена” се получава по следната формула:

Аi = (L min / L i ) х 10, където:

Li е предлагана цена от съответния участник;

Lmin е минималната цена, предложена от участник в процедурата.

Оценката Вi по показателя “Технически параметри” е комплексна и включва експертна оценка на техническите параметри на съответното устройство, като устройството предложено от участник с най-добри параметри получава максимален брой точки.

Bi се изчислява по формулата

Bi = Bi1\*0.60+Bi2\*0.25+Bi3\*0.15,

където Bi e техническата оценка, представляваща сумата от оценките на следните артикули: Климатик 1 с тежест 60%, Климатик 2 с тежест 25%, Климатик 3 с тежест 15%.

Изчисляване на оценките на отделните артикули: Bi

Оценката Bi за всеки вид климатик се получава като се оценят следните параметри за предложения модел с до 10 точки.

1.Номинална мощност в киловати (при режим на охлаждане) - 40% тежест в оценката.

2.Коефициент на енергийна ефективност (при режим на охлаждане) (EER) - 30% тежест в оценката.

3.Шум на вътрешно тяло - 30% тежест в оценката.

По всеки един от оценяваните параметри предложенията се класират в низходящ ред като най-доброто предложения получава 10 точки, а всяко следващо по-малко точки, както е описано по-долу:

Най-добро предложение – 10 точки

2-ро място – 8 точки

3-то място – 6 точки

4-то място – 4 точки

5-то място – 2 точки

6-то и следващи места – 1 точкa

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по показателите, умножена с тегловния коефициент и се получава по следната формула:

Ki = Ai x 0.50 + Bi x 0.50, където:

Ki е комплексна оценка на всяка оферта;

i е от 1 до “n” – поредният номер на офертата, като (n) е броят на офертите, участващи в класирането по тази обособена позиция;

Аi е оценка на офертата в точки до 10 по показателя “Предлагана цена”;

Вi е оценката на офертата в точки от 1 до 10 по показателя “Технически параметри”.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

**VI. Срок за валидност на офертата.**

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

**VII. Срок и условия за гаранционна поддръжка.**

1. Гаранционният срок на доставените климатици е мин. 36 месеца. Срокът започва да тече от деня следващ датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената доставка и монтаж.

2. За срока на гаранционна поддръжка е включена безплатна профилактика на всеки 12 месеца.

**VIII. Съдържание на офертата** **и указание за подготовката ѝ.**

**1.** Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

**2.** Техническо предложение за изпълнение на поръчката (***Приложение № 2***);

**3.** Ценово предложение (***Приложение № 3***);

**4.** Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (***Приложение № 1***);

**5.** Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че представителната им власт произтича от пълномощното.

**6.** Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (***Приложение № 4***);

**7.** Задоказване на изискването по раздел IV буква а) от приложението към публичната покана, участникът следва да представи списък на доставките /минимум 2 (две) доставки/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

**8.** Административни сведения ***(Приложение № 5).***

**9.** За доказване на изискванията по отношение на посочени от възложителя в техническите спецификации стандарти, участникът следва да представи заверени вярно с оригинала копия на валидни към датата на подаване на офертите сертификати по стандарта ISO 9001 или еквивалент и ISO 14001 или еквивалент на производителя за предлагания/предлаганите марка и модел климатици.

**10.** Участникът следва да представи заверено вярно с оригинала копие на валиден към датата на подаване на офертите сертификат или еквивалентен документ, който удостовеярява, че предлаганите от участника климатик/климатици отговарят на изискванията за съответствие позволяващи поставянето на СЕ маркировка или еквивалент.

**11.** Участникът следва да представи заверено вярно с оригинала копие на документи (техническо досие на производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган), доказващи съответствието на характеристиките на предлаганите климатик/климатици с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал, а представените документи, издадени от компетентен орган или трето лице, се представят в оригинал или заверени от участника копия с подпис на лицето, представляващо участника или на пълномощника и мокър печат, освен в случаите, в които се изисква нотариално заверено копие.

Офертата се подава на български език. Документи в офертата, които не са на български език, следва да се представят и в превод на български език.

Пликът с офертата се надписва, както следва:

|  |
| --- |
| **ОФЕРТА**  **ДО**  **ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  **гр. София,** **бул. ”Витоша” № 2,** Съдебна палата, партер, ст. № 79 - “Информационен център“ на Прокуратурата на Република България - |
| **За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет:** „…………….“ |
| Име/Фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, лице за контакт: …….… …………………… ……………………… …………… |

**IX. Варианти**

Всеки участник може да предложи до 2 варианта на офертата си, като всеки вариант следва да съдържа техническо и ценово предложение за всички видове стоки.

****

**Приложение № 1**

До

Прокуратура на Република България,

бул. “Витоша” № 2,

София, 1000

# ОФЕРТА

За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ***„Доставка на климатична техника“***

от ................................………………….....................................*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*, представлявано от ……………………………….............................………………………… *(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*,

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС ……………, БУЛСТАТ:……………………………..,банкова сметка …………………….………,

банков код…………………………….., банка ……………………………………...,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП,

**З А Я В Я В А М Е:**

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

2. Тази оферта е със срок на валидност …... (с думи) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

**Правно обвързващ подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Три имена: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­ |
| Длъжност: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­ |
| Наименование на участника: |  |

**Приложение № 2**

**До**

**Прокуратурата на Република България**

**гр. София, бул. „Витоша” № 2**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет:„Доставка на климатична техника“.

**ОТ**

Участник: .......................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото декларираме:

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

*Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания на възложителя ЗА**  **Климатик 1 (12 kBTU)** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **Предлагана марка/модел/производител** |
| **Тип** | **стенен**, инверторен сплит |  |
| **Номинална мощност (охлаждане)** | ≥ 3,3 kW |  |
| **Максимална мощност (охлаждане)** | ≥ 3,8 kW |  |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |  |
| **Енергиен клас (охлаждане/отопление)** | А/А или по-добър |  |
| **EER** | ≥ 3,3 |  |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤25 db  външно тяло ≤ 55 db |  |
| **Екстри** | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автоматичен рестарт |  |
| **Хладилен агент** | R410a |  |
| **Стандарти** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |  |
| **Линк към сайта на производителя** | (да се посочи) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА**  **КЛИМАТИК 2** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **Предлагана марка/модел/производител** |
| **Тип** | **канален**, инверторенсплит |  |
| **Номинална мощност (охлаждане)** | ≥ 23 kW |  |
| **Максимална мощност (охлаждане)** | ≥ 27 kW |  |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V или 380-420V - 50Hz |  |
| **EER** | ≥ 2,5 |  |
| **Екстри** | Дистанционно управление; Автоматичен рестарт |  |
| **Хладилен агент** | R410a или по-добър |  |
| **Прахов филтър** | Климатикът да е окомплектован с филтърна касета, предварителен филтър и високоефективен филтър срещу прах до ~90 % |  |
| **Стандарти** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |  |
| **Линк към сайта на производителя** | (да се посочи) |  |
| **Монтаж** | Монтажът на външното тяло се извършва на фасадата към вътрешния двор по способ, избран от изпълнителя, след съгласуване с възложителя. Офертата включва всички разходи, свързани с монтажа включително полагането на тръбен път, ел. окабеляване и предпазители за свързване към ел. табло. Вътрешното тяло се монтира на подходящо място в сървърното помещение като към него се изгражда вентилационна система с въздуховоди от поцинкована ламарина и изолация със сечение съобразено с дебита на климатика. Изграждат се и 3 вентилационни отвора, които да отведат студения въздух към 3 отделни компютърни шкафа. Довършителните работи са задължение на Изпълнителя. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА**  **КЛИМАТИК 3** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **Предлагана марка/модел/производител** |
| **Тип** | **стенен**, инверторен сплит |  |
| **Номинална мощност (охлаждане)** | ≥ 7 kW |  |
| **Максимална мощност (охлаждане)** | ≥ 8 kW |  |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |  |
| **EER** | ≥ 3,2 |  |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤30 db  външно тяло ≤ 55 db |  |
| **Хладилен агент** | R410a |  |
| **Екстри** | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автоматичен рестарт |  |
| **Стандарти** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |  |
| **Линк към сайта на производителя** | (да се посочи) |  |

1. Срокът за доставка на климатиците е …………………календарни дни, (но не повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни), считано от датата на подписване на договора.
2. Срокът за гаранционно обслужване е ………………………………
3. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (*невярното се зачертава)* подизпълнители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител  *(посочете имената и адресите на подизпълнителите)* | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката  *(посочете дела на участие на всеки подизпълнител)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.**

1. Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.
2. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация и доставеното от нас оборудване и материали са нови, неупотребявани и не са спрени от производство към момента на подаване на офертата ни.
3. Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
4. В случай че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.
5. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
6. За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

***Други предложения:***

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

Настоящото предложение е валидно за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайната дата за представяне на офертата.

**Правно обвързващ подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Три имена: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­ |
| Длъжност: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­ |
| Наименование на участника: |  |

**Приложение№ 3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Доставка на климатична техника“.

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от…………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „……………………………………………………….**,** сме съгласни да изпълним доставките, предмет на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Климатик** | **Брой** | **Единична цена в лева без включен ДДС** | **Обща цена лева без включен ДДС** |
| Тип 1 | 34 |  |  |
| Тип 2 | 1 |  |  |
| Тип 3 | 2 |  |  |

**Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на ………………………… лв. без вкл. ДДС.**

**Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на ………………………… лв. с вкл. ДДС.**

Декларираме, че предлаганата цена е крайна и сме включили **всички разходи, свързани** с изпълнение на обществената поръчка.

Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

**Правно обвързващ подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Три имена: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­ |
| Длъжност: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­ |
| Наименование на участника: |  |

**Приложение № 4**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за

съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ..................................................................................................

***(трите имена)***

данни по документ за самоличност ...........................................................................

***(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)***

в качеството си на .........................................................................................................

**(длъжност)**

на ........................................................................................................................................

***(наименование на подизпълнителя)***

**ДЕКЛАРИРАМ:**

**1.** От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):......................................................................................................................

***(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)***

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...................................,

***(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)***

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „...............“, по обособена позиция № .................

**2.** Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .....................

***(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)***

**3.** Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

**Правно обвързващ подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника |  |

**Приложение № 5**

**АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ**

**1.** Наименование на участника …………………………………………………

**2.** Координати:

Адрес:………………………………………………………..……………………

Телефон № ……………………………………………………………………….

Факс: ……………………………………………………………………………..

Е-mail: ……………………………………………………………………………

**3.** Лице, представляващо участника: ………………………………………………

*(трите имена)*

……………………………………………………………….……………….……….....

*(данни по документ за самоличност)*

…………………….……….………………………………………………….…………

*(длъжност)*

**4.** Лице за контакти:.……….…………………………………………………….

*(трите имена)*

…………………….……….…………………………………..……………….……..…

*(длъжност)*

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………..…………………..

**5.** Обслужваща банка……………………………………………………………….

*(наименование на обслужващата банка)*

……...…………………………………………………………………………………

*(адрес на банката)*

**6.** Банкова сметка, по която да бъде възстановена гаранцията, в предвидените от закона случаи или, в случай че сме избрани за изпълнители и сключим договор, по която ще бъдат извършени плащанията:……………………………………….

*(IBAN сметка, BIC код на банката)*

**Правно обвързващ подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника |  |

**Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.**

**ДОГОВОР № ……**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, ………..2016 г. в гр. София, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, между страните, както следва:

**1.** **ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от **г-н Георги Ангелов Герджиков – директор на дирекция „Техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор**, упълномощен със Заповед № РД-04-120/12.03.2016 г. на Главния прокурор, наричана по-долу за краткост „**Възложител“,** от една страна,

и

**2.**................................................................................................................................

..............................................., ЕИК................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................ *(посочва се законен представител – име и длъжност) или*

*………………….,(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)*, определено за **Изпълнител**, след проведена процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана №.............................................................................,

*(уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки)*

наричано по-долу за краткост „Изпълнител“, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет„Доставка на климатична техника“.

Страните се споразумяха за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1. (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на посочените в Техническото предложение на Изпълнителя стоки (Приложение № 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

**(2)** Техническите характеристики на стоките, които следва да достави Изпълнителят, са подробно посочени в Техническите спецификации (Приложение № 1) и Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), които са неразделна част от настоящия договор.

**(3)** В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор, се включва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на стоките, обект на договора.

**(4)** Качеството на стоките по чл. 1 следва да отговаря на техническите изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация.

**ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 2 (1)** Стойността на договора е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор (Приложение № 3), и е в размер на : ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС.

**(2)** В цената са включени всички разходи за изпълнение на предмета на настоящия договор.

**Чл. 3.** Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

**Чл. 4 (1)** Цената по договора се заплаща в срок до 10 /десет/ работни дни от подписване на обобщен приемо-предавателен протокол и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура. Приемане изпълнението на договора се удостоверява с подписването на двустранен/ни приемо-предавателен/ни протокол/и и обобщен приемо-предавателен протокол.

**(2)** Заплащането ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

**(3)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**(4)** Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия Договор.

**ІIІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 5.** **(1)** Срокът за доставка на стоките е ….……… (………..) дни *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя)*, считано от датата на подписване на договора.

**(2)** Гаранционният срок на доставените климатици е минимум 36 месеца, като за периода на гаранционния срок е включена безплатна профилактика на всеки 12 месеца. Срокът за гаранционно обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответната доставка и монтаж.

**(3)** Мястото на изпълнение на доставката: Доставката се извършва на място в съответното звено на ПРБ в гр.София, както е посочено в таблицата към техническите спецификации, където се извършва монтаж и въвеждане в експлоатация на климатиците при средно разстояние на тръбния път както е указано в спецификацията за всяка локация.

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 6.** Изпълнителят се задължава:

**а)** Да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, договорената в настоящия договор техника в оригинална опаковка с ненарушена цялост, ведно с гаранционна карта за съответния вид техника;

**б)** Да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението по чл. 5, ал. 4 от настоящия Договор;

**в)** Да монтира доставената климатична техника и да я въведе в експлоатация, както и да прехвърли на Възложителя собствеността на техниката с подписването на приемо-предавателния протокол за съответната доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация;

**г)** Да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

**д)** Да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора;

**е)** Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок;

**ж)** Да извършва гаранционно обслужване и профилактика на доставената и монтирана техника, в съответствие с условията на раздел VI от настоящия Договор;

**з)** Да отстранява възникнали в гаранционния срок повреди по сигнал на Възложителя, в съответствие с клаузите на раздел VI от настоящия Договор.

**Чл. 7.**  Изпълнителят има право:

**а)** Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на Договора;

**б)** Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия Договор.

**Чл. 8.** Възложителят се задължава да заплати цената на договора и при условията на настоящия Договор.

**Чл. 9.**Възложителят има право:

**а)** да оказва контрол при изпълнение на Договора;

**б)** да иска от Изпълнителя да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

**V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 10 (1)** Приемането на извършената работа по изпълнение на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица.

**1.** Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния/те приемо-предавателен протокол/и, удостоверяващ доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на стоките:

- ……………… - …………………., тел: …………….., e-mail:…………………….

**2.** Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния/те приемо-предавателен протокол/и, удостоверяващ доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на стоките:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

**(2)** Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

**Чл. 11** При предаване на техниката Изпълнителят е длъжен да представи гаранционна карта за съответния вид техника.

**Чл.12. (1)** Рекламации относно количеството на доставената техника, могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

**(2)** Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в рамките на гаранционния срок в пет дневен срок от откриването им.

**(3)** В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачествената стока с нова със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът я прави негодна за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

**VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

**Чл.13 (1)** Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно доставената от него климатична техника, за срок от ....... / ............... / месеца.

**(2)** Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответната доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

**(3)** Гаранционното обслужване включва замяна на дефектирали части.

**Чл.14.** Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на стоките, от датата на подписване на съответния приемо-предаватален протокол, при спазване на изискванията на условията, описани в гаранционната карта и настоящия договор. При несъответствие между условия, описани в гаранционната карта и настоящия договор, се взема предвид описаното в договора.

**Чл.15.** Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

**Чл.16 (1)** В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по направената рекламация от Възложителя не по-късно от 24 часа, считано от момента на получаване на сигнал от Възложителя по тел., факс или e-mail. Срокът за реакция и изпълнение на ремонта е до два работни дни, а ако е необходим по-дълъг срок,той се определя в двустранен протокол.

**(2)** Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на стоката до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

**VІІ. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 17. (1)** В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавената дейност.

**(2)** При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

**(3)** За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 11, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

**(4)** Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

**VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 18. (1)** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

**(2)** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

**(3)** В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**(4)** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми незабавно в писмена форма другата страна от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(5)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

**VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 19. (1)** Настоящият договор се прекратява:

**1.** С окончателното му изпълнение;

**2.** По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

**3.** При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

**(2)** Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

**1.** Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

**2.** Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**IХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[[1]](#footnote-1)**

**Чл. 20. (1)** За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

**(2)** Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

**(3)** Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в закона случаи.

**(4)** Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

**(5)** В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

**(6)** Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

**Чл.21. (1)** При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

**Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 22.** Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

**Чл. 23. (1)** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

**(2)** Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

**(3)** За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

**(4)** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Технически спецификации – приложение № 1 към настоящия договор.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 2 към настоящия договор.

3. Ценово предложение – приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  **……………………….** | **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  **………………………..** |

**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ**

**И МЕТОДОЛОГИЯ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

1. *Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители.* [↑](#footnote-ref-1)